Сведения о техническом состоянии сетей  ОАО «Серовский завод ферросплавов»   за 2014  год

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Протяженность обслуживаемых сетей, км СН 2 – 32,180 км НН -- 0,480 км | Количество аварийных отключений (ограничений) |  |  |  |  | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. 2014 г. | 2 кв. 2014 г. | 3 кв. 2014 г. | 4 кв. 2014 г. | Год 2014 г. |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ |  | - | 1 | 1 | - | 2 | 1.Ремонтная схема на ПС 110/10 «Ферросплав» с подключением присоединений ЦРП -1 и ЦРП – 2 на Т-3 через секционный выключатель СВ 5-6 2.Пониженная изоляция на высоковольтном кабеле от ПС №1 до РУ 10 кВ УРШ с возникновением токов утечки на «землю» | 1.По присоединениям ЦРП-1 или ЦРП-2 выбрать наиболее значимое по обеспечению надежности электроснабжения, с переводом действия защит от однофазного замыкания на землю с отключением на сигнал 2.Перевести действия защит на отходящих фидерах подстанций №№ 1,9,11 с сигнала на отключение. | 100 |
| ПС №9 10/0,4 кВ |  | - | 1 | 1 | - | 2 |  |  |  |
| ПС№11 10/0,4 кВ |  | - | 1 | 1 | - | 2 |  |  |  |

Главный энергетик                                                                                       А.Е. Семакин