Сведения о техническом состоянии сетей  за 2013 год

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии на транзит | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений) |  |  |  |  | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. 2013 г. | 2 кв. 2013 г. | 3 кв 2013 г. | 4 кв. 2013 г. | Год 2013 г. |  |  |  |
| ПС №1 10/0,4 кВ | 0 | 2 | - | - | - | 2 | Срабатывание защит на ПС «Ферросплав» от однофазного замыкания на «землю» в сети 10 кВ с отключением собственных нужд завода | На ПС «Ферросплав» для исключения отключений собственных нужд завода устанавливаются на всех присоединениях микропроцессорные защиты с функцией защиты от однофазных замыканий на «землю» | 214 |
| ПС №9 10/0,4 кВ | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПС№11 10/0,4 кВ | 0,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный энергетик                                                                                       А.Е. Семакин