Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии 2014 год

| Наименование организации | ОАО «Серовский завод ферросплавов» |
| --- | --- |
| ИНН | 6632001031 |
| КПП | 663201001 |
| Год | 2014 |

1 квартал 2014 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии сторонним потребителям | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений),шт | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №1 10/0,4 кВ | СН2 – 32,182 НН - 0,480 | 0 | - | - | - |
| ПС №9 10/0,4 кВ |  | 0 | - | - | - |
| ПС№11 10/0,4 кВ |  | 0 | - | - | - |

2 квартал 2014 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии сторонним потребителям | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений),шт | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №1 10/0,4 кВ | СН2 – 32,182 НН - 0,480 | 1 | 1.Ремонтная схема на ПС 110/10 «Ферросплав» с подключением присоединений ЦРП -1 и ЦРП – 2 на Т-3 через секционный выключатель СВ 5-6 2.Пониженная изоляция на высоковольтном кабеле от ПС №1 до РУ 10 кВ УРШ с возникновением токов утечки на «землю» | 1. Провести противоаварийные тренировки с оперативным персоналом 2. Завершить второй этап реконструкции НОЦ 3. Завершение реконструкции ПС 110/10 «Ферросплав» в 4 квартале 2014 г. | 73 |
| ПС №9 10/0,4 кВ |  | 1 |  |  |  |
| ПС№11 10/0,4 кВ |  | 1 |  |  |  |

3 квартал 2014 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии сторонним потребителям | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений),шт | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №1 10/0,4 кВ | СН2 – 32,182 НН - 0,480 | 1 | 1.Ремонтная схема на ПС 110/10 «Ферросплав» с подключением присоединений ЦРП -1 и ЦРП – 2 на Т-3 через секционный выключатель СВ 5-6 2.Пониженная изоляция на опорном изоляторе фаза «В» вводной ячейки I секции РУ 10 кВ УРШ с возникновением токов утечки на «землю» | 1.По присоединениям ЦРП-1 или ЦРП-2 выбрать наиболее значимое по обеспечению надежности электроснабжения, с переводом действия защит от однофазного замыкания на землю с отключением на сигнал 2.Провести противоаварийные тренировки с оперативным персоналом энергоцеха и ЦРПШ во всех бригадах 3.Провести обучение и проверку знаний с оперативным персоналом энергоцеха и ЦРПШ по Положению по оперативным взаимоотношениям между оперативным персоналом ПО «Серовские электрические сети» и ОАО «СЗФ» 4.Перевести действия защит на отходящих фидерах подстанций №№ 1,9,11 с сигнала на отключение. | 27 |
| ПС №9 10/0,4 кВ |  | 1 |  |  |  |
| ПС№11 10/0,4 кВ |  | 1 |  |  |  |

4  квартал 2014 г.

| Наименование подстанции ОАО «Серовский завод ферросплавов», от которых отпуск электроэнергии сторонним потребителям | Протяженность обслуживаемых сетей, км | Количество аварийных отключений (ограничений),шт | Причины аварийных отключений (отключений) | Мероприятия по устранению причин аварийных отключений (ограничений) | Объем, недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС №1 10/0,4 кВ | СН2 – 32,182 НН - 0,480 | 0 | - | - | - |
| ПС №9 10/0,4 кВ |  | 0 | - | - | - |
| ПС№11 10/0,4 кВ |  | 0 | - | - | - |

Главный энергетик                                                                                       А.Е. Семакин